B701 蒸汽锅炉安全联锁与报警处置规程

文档编号：DOC-B701    版本：V1.0-模拟语料    系统：蒸汽锅炉系统    设备：B701 水管锅炉    区域：锅炉房主控室

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

本文档模拟锅炉汽包液位、炉膛压力、燃烧、给水、蒸汽压力、氧量和安全阀动作处理。强调安全联锁和禁止误操作。

图 1 蒸汽锅炉系统示意图，image_id=IMG-DOC-B701-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B701_LVL | 汽包液位 | mm | -50 ~ +50 | 低低联锁危险 |
| B701_STP | 主蒸汽压力 | MPa | 1.0 ~ 1.25 | 高压需降负荷 |
| B701_FURP | 炉膛压力 | Pa | -50 ~ -10 | 正压危险 |
| B701_O2 | 烟气氧量 | % | 3 ~ 6 | 低氧不完全燃烧 |
| B701_FWF | 给水流量 | t/h | 按负荷匹配 | 流量低易缺水 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B701-A001 | 汽包液位高 | 高 | B701_LVL | 液位 > +120 mm 持续 10 s | LVH |
| B701-A002 | 汽包液位低 | 高高 | B701_LVL | 液位 < -120 mm 持续 5 s | LVL |
| B701-A003 | 炉膛压力高 | 高高 | B701_FURP | 炉膛压力 > +20 Pa 持续 3 s | FURP |
| B701-A004 | 火焰丧失 | 高高 | B701_FLAME | 任一主火焰检测丢失 | FLAME |
| B701-A005 | 给水流量低 | 高 | B701_FWF | 给水流量低于负荷需求 20% | FWF |
| B701-A006 | 蒸汽压力高 | 高 | B701_STP | 压力 > 1.32 MPa 持续 10 s | STP |
| B701-A007 | 燃烧管理系统跳闸 | 高高 | B701_BMS | BMS Trip 输出动作 | BMS |
| B701-A008 | 烟气氧量低 | 中 | B701_O2 | O2 < 2.0% 持续 60 s | O2 |
| B701-A009 | 省煤器出口温度高 | 中 | B701_ECO_T | 温度 > 180℃ 持续 5 min | ECO |
| B701-A010 | 安全阀动作 | 高高 | B701_SV | 安全阀开启反馈或现场确认 | SV |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-B701-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 B701-A001 汽包液位高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-001 | row_id | DOC-B701-TALARM-R001 |
| 触发位号 | B701_LVL | 触发条件 | 液位 > +120 mm 持续 10 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | LVH |
| 恢复条件 | 液位回到 +50 mm 内 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

给水调节阀卡开

负荷骤降导致虚假水位

液位计堵塞

三冲量控制异常

标准操作步骤：

1. 降低给水阀开度

2. 核对双色水位计

3. 避免立即大幅排污

4. 确认蒸汽负荷变化

恢复确认：液位回到 +50 mm 内。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 B701-A002 汽包液位低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-002 | row_id | DOC-B701-TALARM-R002 |
| 触发位号 | B701_LVL | 触发条件 | 液位 < -120 mm 持续 5 s |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | LVL |
| 恢复条件 | 真实水位恢复且无过热风险 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

给水泵故障

给水阀关闭

排污阀未关

负荷骤升虚假低水位

标准操作步骤：

1. 立即增加给水并核对真实水位

2. 低低联锁后按规程停炉

3. 严禁缺水后盲目上水

4. 通知班长现场确认

恢复确认：真实水位恢复且无过热风险。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 B701-A003 炉膛压力高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-003 | row_id | DOC-B701-TALARM-R003 |
| 触发位号 | B701_FURP | 触发条件 | 炉膛压力 > +20 Pa 持续 3 s |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | FURP |
| 恢复条件 | 炉膛负压恢复 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

引风机跳停

烟道挡板关闭

燃烧风配比异常

炉膛爆燃

标准操作步骤：

1. 立即降低燃料

2. 确认引风机和挡板

3. 人员远离炉门看火孔

4. 必要时执行 MFT

恢复确认：炉膛负压恢复。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 B701-A004 火焰丧失

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-004 | row_id | DOC-B701-TALARM-R004 |
| 触发位号 | B701_FLAME | 触发条件 | 任一主火焰检测丢失 |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | FLAME |
| 恢复条件 | 重新点火成功且火焰稳定 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

燃料压力低

点火器故障

风量过大吹灭

火检探头污染

标准操作步骤：

1. 立即执行燃料切断确认

2. 按吹扫程序重新点火

3. 清洁火检探头

4. 禁止未吹扫直接重启

恢复确认：重新点火成功且火焰稳定。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 B701-A005 给水流量低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-005 | row_id | DOC-B701-TALARM-R005 |
| 触发位号 | B701_FWF | 触发条件 | 给水流量低于负荷需求 20% |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | FWF |
| 恢复条件 | 给水流量恢复匹配负荷 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

给水泵汽蚀

调节阀故障

除氧器液位低

流量计故障

标准操作步骤：

1. 检查给水泵出口压力

2. 切换备用泵

3. 降低锅炉负荷

4. 核对除氧器液位

恢复确认：给水流量恢复匹配负荷。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 B701-A006 蒸汽压力高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-006 | row_id | DOC-B701-TALARM-R006 |
| 触发位号 | B701_STP | 触发条件 | 压力 > 1.32 MPa 持续 10 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | STP |
| 恢复条件 | 压力 < 1.25 MPa | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

用汽量骤降

燃料调节滞后

主汽阀开度不足

压力变送器偏差

标准操作步骤：

1. 降低燃料量

2. 打开合规旁路或通知用户增汽

3. 核对压力表

4. 安全阀动作时禁止强制压回

恢复确认：压力 < 1.25 MPa。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 B701-A007 燃烧管理系统跳闸

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-007 | row_id | DOC-B701-TALARM-R007 |
| 触发位号 | B701_BMS | 触发条件 | BMS Trip 输出动作 |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | BMS |
| 恢复条件 | 首出原因处理并完成吹扫 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

任一硬联锁触发

燃气阀检漏失败

吹扫条件不满足

控制柜故障

标准操作步骤：

1. 读取首出原因

2. 确认燃料切断阀关闭

3. 按规程完成吹扫

4. 未查明原因不得复位

恢复确认：首出原因处理并完成吹扫。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 B701-A008 烟气氧量低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-008 | row_id | DOC-B701-TALARM-R008 |
| 触发位号 | B701_O2 | 触发条件 | O2 < 2.0% 持续 60 s |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | O2 |
| 恢复条件 | O2 回到 3% 以上 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

送风量不足

燃料过量

氧量探头漂移

烟道漏风导致控制误判

标准操作步骤：

1. 增加送风或降低燃料

2. 检查风门开度

3. 比对便携式烟气分析仪

4. 清洁氧探头

恢复确认：O2 回到 3% 以上。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 B701-A009 省煤器出口温度高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-009 | row_id | DOC-B701-TALARM-R009 |
| 触发位号 | B701_ECO_T | 触发条件 | 温度 > 180℃ 持续 5 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | ECO |
| 恢复条件 | 温度 < 165℃ | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

给水流量低

烟气温度高

省煤器结垢

测温点漂移

标准操作步骤：

1. 检查给水流量

2. 降低燃烧负荷

3. 安排清灰和水侧检查

4. 校验温度点

恢复确认：温度 < 165℃。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 B701-A010 安全阀动作

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-B701-CH-010 | row_id | DOC-B701-TALARM-R010 |
| 触发位号 | B701_SV | 触发条件 | 安全阀开启反馈或现场确认 |
| 严重等级 | 高高 | 关联图片 | SV |
| 恢复条件 | 安全阀回座且压力正常 | 设备 | B701 水管锅炉 |

可能原因：

蒸汽压力超过整定值

安全阀误动作

压力控制失败

用汽系统阀门关闭

标准操作步骤：

1. 立即降低燃料和压力

2. 人员远离排汽方向

3. 记录动作压力和回座压力

4. 动作后安排校验

恢复确认：安全阀回座且压力正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |