CW501 冷却水泵站与冷却塔异常报警操作手册

文档编号：DOC-CW501    版本：V1.0-模拟语料    系统：循环冷却水系统    设备：CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔    区域：公用工程循环水站

用途：模拟工业知识库语料，用于 RAG / GraphRAG / 表格解析 / 图片绑定 / 报警处置问答测试。非真实操作规程。

# 1. 适用范围与系统边界

本手册覆盖冷却水供应压力、回水温度、冷却塔风机、旁滤器、补水、水质、电导率和加药设备异常。适合测试设备-参数-报警-处理措施多跳关系。

图 1 循环冷却水系统示意图，image_id=IMG-DOC-CW501-FLOW

# 2. 正常运行窗口

| 位号 | 参数 | 单位 | 正常范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CW501_SP | 供水压力 | MPa | 0.32 ~ 0.48 | 低压影响全厂换热 |
| CW501_RT | 回水温度 | ℃ | < 36 | 高温说明换热或塔效率不足 |
| CW501_FLOW | 总供水流量 | m3/h | 850 ~ 1200 | 低流量需查泵和阀 |
| CW501_COND | 电导率 | μS/cm | < 2200 | 高值需排污 |
| CW501_BASIN | 塔盆液位 | % | 45 ~ 75 | 低液位泵易汽蚀 |

# 3. 报警总览表

| 报警码 | 报警名称 | 等级 | 触发位号 | 触发条件 | 关联图片ID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CW501-A001 | 供水压力低 | 高 | CW501_SP | 压力 < 0.28 MPa 持续 20 s | SP |
| CW501-A002 | 回水温度高 | 中 | CW501_RT | 回水温度 > 38℃ 持续 10 min | RT |
| CW501-A003 | 冷却塔风机跳停 | 高 | CT501_FAN | 运行命令存在但反馈为 0 | FAN |
| CW501-A004 | 冷却水泵振动高 | 高 | CW501_VIB | 振动 > 6.3 mm/s 持续 30 s | VIB |
| CW501-A005 | 旁滤器压差高 | 低 | CW501_FDP | 压差 > 80 kPa 持续 15 min | FDP |
| CW501-A006 | 补水液位低 | 高 | CW501_BASIN | 塔盆液位 < 35% 持续 60 s | BASIN |
| CW501-A007 | 电导率高 | 中 | CW501_COND | 电导率 > 2400 μS/cm 持续 30 min | COND |
| CW501-A008 | 加药泵故障 | 中 | CW501_CHEM | 加药泵运行反馈丢失 | CHEM |
| CW501-A009 | 塔盆液位高 | 中 | CW501_BASIN | 液位 > 85% 持续 120 s | HIGH |
| CW501-A010 | 流量分配异常 | 中 | CW501_FLOW_BAL | 支路流量偏差 > 25% | BAL |

图 2 报警处置决策流程，image_id=IMG-DOC-CW501-LOGIC

# 4. 逐项报警处置卡

## 4.1 CW501-A001 供水压力低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-001 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R001 |
| 触发位号 | CW501_SP | 触发条件 | 压力 < 0.28 MPa 持续 20 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | SP |
| 恢复条件 | 压力 > 0.34 MPa | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

运行泵跳停

旁通阀误开

塔盆液位低导致汽蚀

总管泄漏

标准操作步骤：

1. 确认运行泵状态

2. 启动备用泵

3. 检查旁通阀和补水阀

4. 通知主要用户降低负荷

恢复确认：压力 > 0.34 MPa。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.2 CW501-A002 回水温度高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-002 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R002 |
| 触发位号 | CW501_RT | 触发条件 | 回水温度 > 38℃ 持续 10 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | RT |
| 恢复条件 | 回水温度 < 35℃ | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

冷却塔风机停运

环境湿球温度高

换热器结垢

循环量不足

标准操作步骤：

1. 增加风机台数

2. 确认塔填料布水均匀

3. 检查供水流量

4. 通知工艺侧评估降负荷

恢复确认：回水温度 < 35℃。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.3 CW501-A003 冷却塔风机跳停

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-003 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R003 |
| 触发位号 | CT501_FAN | 触发条件 | 运行命令存在但反馈为 0 |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | FAN |
| 恢复条件 | 风机运行反馈正常 | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

电机保护动作

振动开关动作

皮带断裂

变频器故障

标准操作步骤：

1. 查看电气故障码

2. 检查风机振动和皮带

3. 切换备用风机

4. 高温天气优先恢复冷却能力

恢复确认：风机运行反馈正常。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.4 CW501-A004 冷却水泵振动高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-004 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R004 |
| 触发位号 | CW501_VIB | 触发条件 | 振动 > 6.3 mm/s 持续 30 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | VIB |
| 恢复条件 | 振动 < 4.5 mm/s | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

汽蚀

轴承损伤

叶轮不平衡

基础松动

标准操作步骤：

1. 检查塔盆液位和吸入口压力

2. 现场听诊

3. 采集频谱

4. 超限严重时切泵

恢复确认：振动 < 4.5 mm/s。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.5 CW501-A005 旁滤器压差高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-005 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R005 |
| 触发位号 | CW501_FDP | 触发条件 | 压差 > 80 kPa 持续 15 min |
| 严重等级 | 低 | 关联图片 | FDP |
| 恢复条件 | 压差 < 45 kPa | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

滤网堵塞

反洗失败

入口阀未全开

压差表堵塞

标准操作步骤：

1. 启动反洗程序

2. 切换旁滤器支路

3. 检查反洗排水是否畅通

4. 维护压差取压口

恢复确认：压差 < 45 kPa。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.6 CW501-A006 补水液位低

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-006 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R006 |
| 触发位号 | CW501_BASIN | 触发条件 | 塔盆液位 < 35% 持续 60 s |
| 严重等级 | 高 | 关联图片 | BASIN |
| 恢复条件 | 液位 > 50% | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

补水阀故障

补水总管压力低

排污阀未关严

泄漏

标准操作步骤：

1. 打开备用补水

2. 检查排污阀

3. 降低循环泵负荷防汽蚀

4. 巡检塔盆泄漏

恢复确认：液位 > 50%。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.7 CW501-A007 电导率高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-007 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R007 |
| 触发位号 | CW501_COND | 触发条件 | 电导率 > 2400 μS/cm 持续 30 min |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | COND |
| 恢复条件 | 电导率 < 2100 μS/cm | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

浓缩倍数过高

排污阀未动作

补水水质异常

电导率探头污染

标准操作步骤：

1. 启动排污

2. 确认补水水质

3. 清洗探头

4. 加密水质化验

恢复确认：电导率 < 2100 μS/cm。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.8 CW501-A008 加药泵故障

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-008 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R008 |
| 触发位号 | CW501_CHEM | 触发条件 | 加药泵运行反馈丢失 |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | CHEM |
| 恢复条件 | 加药流量恢复 | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

药箱液位低

隔膜破损

出口单向阀堵塞

电机故障

标准操作步骤：

1. 检查药箱液位

2. 切换备用加药泵

3. 检查出口压力

4. 记录未加药时间

恢复确认：加药流量恢复。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.9 CW501-A009 塔盆液位高

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-009 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R009 |
| 触发位号 | CW501_BASIN | 触发条件 | 液位 > 85% 持续 120 s |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | HIGH |
| 恢复条件 | 液位回到 65% 以下 | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

补水阀内漏

雨水进入塔盆

液位计漂移

溢流管堵塞

标准操作步骤：

1. 关闭补水阀观察

2. 检查溢流管

3. 比对现场液位

4. 校验液位计

恢复确认：液位回到 65% 以下。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

## 4.10 CW501-A010 流量分配异常

| 字段A | 值A | 字段B | 值B |
| --- | --- | --- | --- |
| chunk_id | DOC-CW501-CH-010 | row_id | DOC-CW501-TALARM-R010 |
| 触发位号 | CW501_FLOW_BAL | 触发条件 | 支路流量偏差 > 25% |
| 严重等级 | 中 | 关联图片 | BAL |
| 恢复条件 | 支路偏差 < 10% | 设备 | CW501A/B 冷却水泵与 CT501 冷却塔 |

可能原因：

支路阀位不一致

换热器堵塞

流量计故障

用户侧旁路打开

标准操作步骤：

1. 核对各支路阀位

2. 检查换热器进出口温差

3. 比对便携式流量计

4. 调整平衡阀

恢复确认：支路偏差 < 10%。复位前必须确认报警源已消除，禁止只在画面上确认报警。

GraphRAG 证据建议：Alarm -> Device、Alarm -> Cause、Alarm -> Action、TableRow -> Image、Chunk -> MENTIONS。

# 5. 易混淆报警与反例

同名报警在不同设备上的含义可能不同，回答时必须引用 alarm_code 和 device，不能只回答“压力高”。

同一异常现象可能存在机械、仪表、工艺三类原因，应优先根据伴随报警和趋势判断。

高高联锁类报警必须先给安全处置和隔离动作，再给恢复动作。

图片只是操作辅助证据，不能替代现场安全确认。

# 6. 班组交接记录模板

| 时间 | 报警码 | 首出/伴随报警 | 已执行操作 | 当前状态 | 交接人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-28 09:10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |